| Виробник: „ASSA ABLOY Mercor Doors” Sp. z o. o. ul. Arkońska 6 bud. A2, 80-387 Gdańsk tel. (+48) 587326300; fax (+48) 58732630 http://www.mercordoors.com.pl/ Постачальник: ТОВ «МЕРКОР Україна» 81632, Львівська обл., Миколаївський р-он, с. Дроговиж, вул. Озерна, 1. Тел.032-2403447 www.mercor.com.ua |  |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ТА IНСТРУКЦIЯ З МОНТАЖУ ВОРОТА mcr TLB 60-1(2) |  |
| ЗАМОВНИК: ................................................................................. ................................................................................ ................................................................................ |  |
| Технічна документація підлягає реєстрації. Її копіювання і розповсюдження без згоди фірми заборонене. |  |

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 2/41 |
| --- | --- | --- |

Компанія «MERCOR» існує з 1988 року. В даний час входить в групу Assa Abloy. Ми пропонуємо комплексні системи протипожежного захисту будинків та об’єктів. Завдяки висококваліфікованим кадрам і технічному забезпеченню ми гарантуємо професійне обслуговування кожного замовлення: від консультацій щодо проектування та оцінки вартості товару до його виробництва, монтажу і сервісного обслуговування.

Пропозиція фірми ASSA ABLOY Mercor Doors включає: - протипожежні сталеві двері та двері без вогнестійкості; - протипожежні профільні двері та перегородки; - протипожежні розпашні та відкатні ворота; - дерев’яні протипожежні двері.

ЗМІСТ ПАСПОРТ ТА ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ 1.; СФЕРА І УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ.................................................................................................; 3. 2..; РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОБІТ, ЯКІ ПЕРЕДУЮТЬ УСТАНОВЦІ................................................; 3. 3.; ВИМОГИ ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.................... ...................................................................; 3. 4.; МОНТАЖ ВОРІТ.............................................................................................................................. 4.1. Підготовчі дії............................................................................................................................. 4.2. Монтаж притворного елементу................................................................................................ 4.3. Монтаж навправляючої рейси.................................................................................................. 4.4. Монтаж панелей на направляючій рейсі................................................................................. 4.5. Ведення сталевих тросів.......................................................................................................... 4.6. Монтаж Електромагнітного Регулятора Швидкості Закривання (ЕРШЗ), або Регулятора Швидкості Закривання (РШЗ)............................................................................... 4.7. Кріплення амортизатора / гумового віфдбійника.................................................................... 4.8. Монтаж кожуха противаги та кожуха направляючої рейси.................................................... 4.9. Встановлення прохідних дверей (калітки) .............................................................................. 4.10. Завершальні дії.......................................................................................................................; 4 5 6 7 8 13 14 17 18 19 26. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.; МОНТАЖ ДВОПІЛЬНИХ ВОРІТ………………………………………………………………………… МОНТАЖ ОДНОПІЛЬНИХ ВОРІТ З ПЕРЕНЕСЕНОЮ ПРОТИВАГОЮ………………………… МОНТАЖ ВОРІТ З ТОРЦЕВИМ ПРИТВОРОМ……………………………………………………… МОНТАЖ ВОРІТ ДО ПЕРЕКРИТТЯ…………………………………………………………………… УМОВИ ГАРАНТІЇ............................................................................................................................ СЕРВІС.............................................................................................................................. .............. УМОВИ ЗАБУДОВИ.........................................................................................................................; 26 26 28 29 29 30 31.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 3/41 |
| --- | --- | --- |

Виробник: „ASSA ABLOY Mercor Doors” Sp. z o. o.,  вул. Гжегожа з Сяноку 2,

80-408 Гданськ; тел. (058) 341 42 45, факс (058) 341 39 85.

Сертифікати відповідності (УКРСЕПРО): UA1.016.0039277-16.

Протипожежні відкатні сталеві ворота mcr TLB використовуються для закриття отворів у перегородках будинків та об’єктів, які повинні відповідати вимогам класу вогнестійкості EI 60, EI 90, EI 120.

1.  СФЕРА І УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ворота можуть використовуватись у двох положеннях – постійно відкритому або постійно закритому. Постійно відчинені ворота фіксуються у цьому положенні електромагнітним тримачем, який підключено до системи протипожежного захисту об’єкту. Під час пожежі електромагніт автоматично відключається і ворота самостійно закриваються завдяки дії противаги. Після усунення причини по якій спрацювала протипожежна сигналізація, Центральний Пульт Пожежної Сигналізації повертається в звичайний режим роботи, а ворота потрібно перемістити вручну в відкрите положення, таким чином, щоб електромагнітний тримач зафіксував їх. Під час відкриття воріт не можна розганяти полотно до швидкості вище 0,3 м/с. Дефекти, що виникли в результаті дуже динамічного відкриття та закриття воріт, не покриватимуться гарантією.

Постійно закриті ворота використовуються для закриття отворів у перегородках будинків та об’єктів певного класу вогнестійкості. Такі ворота відкриваються лише у випадках необхідності проходу або проїзду.

Встановлення протипожежних воріт mcr TLB повинно здійснюватись за даною інструкцією.

2.  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОБІТ, ЯКІ ПЕРЕДУЮТЬ УСТАНОВЦІ

-    Перед початком монтажу слід перевірити комплектацію (кількість, якість) доставлених елементів, згідно з доданим до доставки супровідним списком.

-     Розвантаження i зберігання елементів слід здійснювати з врахуванням необхідних правил безпеки.

-     „ASSA ABLOY Mercor Doors” заявляє, що не несе відповідальності за модифікації здійснені клієнтом.

-     Виробник залишає за собою право внесення конструктивних змін без попереднього повідомлення..

3.  ВИМОГИ ПРАBИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

-    Роботи пов’язані з монтажем воріт mcr TLB слід виконувати відповідно до правил безпеки і гігієни праці.

-    Під час монтажу, експлуатації та ремонту протипожежних воріт слід дотримуватись загальних правил

безпеки праці.

-    Роботу в умовах особливої загрози людському здоров’ю і життю повинні виконувати щонайменше 2

працівники.

-    Працівники, які працюють на висотах повинні мати одягнені паски безпеки і сполучно-амортизуючі

системи.

-    Підключення електричного обладнання, а також його експлуатація повинні здійснюватись відповідно до

правил та інструкцій, а підключити обладнання може лише кваліфікований електрик.

-    Поблизу території монтажу повинно бути встановлене протипожежне обладнання.

-    Заборонено використовувати пошкоджені пристрої, інструменти та браковане обладнання.

-    Особливі вказівки щодо  безпеки та гігієни праці повинні бути оголошені працівникам під розписку.

УВАГА: Вплив  сонця і вологи може викликати незворотнє пошкодженя лакофарбового шару, покритого захисною плівкою. Тому після встановлення воріт слід негайно видалити (зняти) захисну плівку.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 4/41 |
| --- | --- | --- |

4.  МОНТАЖ ВОРІТ

Ворота доставляються у повній комплектації складових елементів.

У комплектацію входять (рис. 1):

1	Панелі

2	Направляюча рейcа

3	Кронштейн монтажу рейcи

4	Кожух противаги

5	Противага

6	Кожух направляючої рейcи

7	Сталевий трос

8	Врізна ручка

9	Верхні з’єднувачі панелей (omega)

10	Нижні  з’єднувачі панелей

11	Вертикальні з’єднувачі (Н-подібний профіль)

12	Вертикальний лабіринт (стіна)

13	Вертикальний лабіринт (ворота)

14	Направляючий ролик

15	Амортизатор або гумовий відбійник

16	Консоль ведення троса

17	Електромагнітний тримач [ЕМ - 17A] або Електромагнітний Регулятор Швидкості Закривання воріт

[ЕРШЗ - 17B] (поставляются в залежності від розміру воріт)

18	Кронштейн під електротримач

19	Пінний ущільнювач

20	Сталеві двері (у випадку варіанту з дверима)

Рисунок  1.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 5/41 |
| --- | --- | --- |

4.1.  ПІДГОТОВЧІ ДІЇ

Розпакувати та ідентифікувати елементи перед складанням. Перевірити, чи розміри доставлених елементів відповідають розмірам отворів:

-  висота панелі = висота отвору + 100 mm;

-  довжина направляючої рейси = ширина отвору x 2  + 355 mm (для одностулкових воріт з ЕМРШЗ);

-  довжина направляючої рейси = ширина отвору x 2  + 575 mm (для одностулкових воріт з ЕМ);

-  довжина направляючої рейси = ширина отвору x 2  + 780 mm (для двостулкових воріт з ЕМРШЗ);

-  довжина направляючої рейси = ширина отвору x 2  + 811 mm (для двостулкових воріт з ЕМ);

-  висота притворного елементу = висота отвору + 40 mm.

Також слід перевірити напрями відкривання відповідно до рисунку 2

Рисунок  2.

б) ворота, що відкриваються вправо

a) ворота, що відкриваються вліво

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 6/41 |
| --- | --- | --- |

4.2.  МОНТАЖ ПРИТВОРНОГО ЕЛЕМЕНТУ

Встановити притворний елемент (для одностулкових воріт) як показано на рис. 3. Для воріт, які відкриваються вправо, елемент слід встановити з лівого боку отвору, для воріт, які відкриваються вліво – з правого боку отвору. Основа притворного елементу повинна знаходитись на рівні підлоги.

Зафіксувати до стіни за допомогою сталевих анкерів, звертаючи увагу на правильне положення притворного елементу по вертикалі.

Увага: Перед приклеюванням вспучуючого ущільнювача рекомендується прогріти поверхню притворного елементу до кімнатної температури  (max. 30ºC)..

Рисунок  3.

1 – Панель воріт,  2 – Притворний елемент,  3 – Пінний ущільнювач 2x20mm,  4 – Сталевий анкер,
5 – направляююча притворного елементу.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 7/41 |
| --- | --- | --- |

4.3.  МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЧОЇ РЕЙСИ

Направляюча рейса монтується за допомогою кронштейнів рейси, які входять в комплект поставки. Слід залишити зазор 10 мм між верхньою частиною притворного елементу і направляючою рейсою для забезпечення регулювання рейси (рис. 4).

Особливу увагу слід звернути на те, щоб направляюча рейса була правильно встановлена по горизонталі і закріплена прямолінійно.

Рисунок  4.

1 – Притворний елемент,  2 – Направляюча рейса,  3 – Стіна,  4 – Болти  направляючої рейси M10,

5 –  Кронштейн направляючої рейси,  6 – З’єднувачі направляючої рейси.

Якщо направляюча рейса складається з декількох частин, необхідно з’єднати їх в одно ціле, використовуючи з’єднуючі кутові профілі 27х17 мм, що входять у комплект. Кутники слід вбити в спеціально загнуту дорожку рейси до половини її довжини. На другу, половину кутника слід надіти наступний відрізок рейси. Точно так само слід з’єднати решту відрізків рейси. Після з’єднання всіх элементів рейси, їх дорожки повинні бути на одному рівні – без перепадів (рис. 5).

ЗАУВАЖЕННЯ 1: Направляюча  рейса повинна монтуватись на балці або до перекриття за допомогою спеціально підібраних відповідно до виду балки/перекриття сталевих анкерів або гвинтів, признатених для великих нагрузок. Використання звичайних дюбелів, загрожую провисанню воріт!

ЗАУВАЖЕННЯ 2:  Покриття країв (ходових) направляючої рейси змазкою може призвести до накопичення на ній побутової та будівельної пилюки, що в результаті приводить до збільшення опору руху ходових кареток і неправильного функціонування воріт. Цього виду дефекти не будуть усуватись за рахунок гарантії.

Рисунок  5.

1 – Кронштейн направляючої рейси,  2 – Болти направляючої рейси,  3 – Направляюча рейса,

4 – З’єднувачі направляючої рейси,  5 – Дорожки направляючої рейси в місцях руху колесиків кареток повинні знаходитись на одному рівні.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 8/41 |
| --- | --- | --- |

4.4.  МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ НА НАПРАВЛЯЮЧІЙ РЕЙСІ

Перед початком монтажу панелей необхідно приклеїти вспучуючий ущільнювач 2х20 мм до вертикальних країв панелей  (Рис. 6). При встановленні двостулкових воріт на одному з Н-подібних профілів необхідно встановити притворний профіль і все разом прикрутити до крайньої панелі однієї зі стулок та обклеїти ущільнювачами 2х20 мм.

Рисунок  6.

1 – Вертикальний з’єднувач (Н-профіль),  2 – Вспучуючий ущільнювач 2x20mm,  3 – Панель,  4 – Саморіз.

Далі потрібно закріпити (якщо передбачено) кронштейн амортизатора на першій панелі воріт (у випадку двостулкових воріт закріпити кронштейни на обидвох панелях). Кронштейн кріпити до панелі за допомогою чотирьох заклепок 4x10 мм у верхній частині на висоті „швеллера” розташованого в панелі (рис. 7).

Рисунок  7.

1 – Панель,  2 – Заклепка 4x10mm (4 шт.),  3 – Кронштейн амортизатора.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 9/39 |
| --- | --- | --- |

До ходової каретки на першій панелі закріпити сталевий трос товщиною 3 мм за допомогою двох зажимів (рис. 8).

Рисунок  8.

1 – Панель,  2 – Ходова каретка,  3 – Трос,  4 – Місце встановлення зажимів троса,  5 – Кронштейн амортизатора.

Перед тим, як підвісити панель на направляючій рейсі слід приклеїти вспучуючий ущільнювач 2Х20 мм на верхніх загнутих частинах панелі – 2 ряда ущільнювача, а також на ходових каретках – 3 ряда ущільнювача (рис. 9).

Рисунок  9.

1 – Вспучуючий усщільнювач 2x20mm.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 10/41 |
| --- | --- | --- |

Перед тим, як з’єднувати підвішені панелі на направляючій рейсі, слід приклеїти 3 ряда вспучуючого  ущільнювача на верхніх з’єднуючих елементах – omega (Рис. 10).

Рисунок  10.

З’єднання панелей слід розпочати з прикручування болтами М12х40 мм верхнього з’єднувального елемента до першої панелі (рис. 11), після чого подвісити, таким чином підготовлену панель на направляючій рейсі воріт. Панелі поставляються на будівельний майданчик з завчасно закріпленою ходовою кареткою. До висячої панелі доставити вертикальний з’єднуючий елемент (H-подібний профіль)  і підвесити наступну панель, притискуючи до H-подібного профиля (рис. 12). Підвішені панелі з’єднати за допомогою верхнього з’єднуючого елемента болтами М12х40мм, попередньо стягнувши їх спеціальним стяжним ременем. В направляючій рейсі підготовлені отвори для скручування з’єднуючих елементів. Панелі слід подвішувати, починаючи від стандартної ширини (1010мм), панелі з меньшою шириною слід встановлювати в кінці полотна воріт.

Рисунок  11.

1 – Перша панель воріт,  2 – Верхній з’єднувальний елемент (omega),  3 – Болти M12x40mm,

4 – Кронштейн амортизатора на першій панелі.

Змонтувати наступні панелі таким самим чином. Перед тим, як з’єднувати останню панель, слід встановити направляючий ролик на підлогу, поза проїздом в світлі воріт, а також вертикальній лабіринт стіни (Рис. 12, рис. 13, рис. 14, рис. 15).

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 11/41 |
| --- | --- | --- |

Рисунок  12.

У випадку воріт з прохідною каліткою (рис. 12*)  перейти до пункту 4.9.

Рисунок  12*.

Рисунок  13.

1 – Перша панель воріт,  2 – Наступна панель,  3 – Направляюча рейса,  4 – Вертикальний з’єднуючий елемент (Н-подібний профіль),  5 – Верхній з’єднуючий елемент (omega),  6 – Болт M12x40, 7 – Шайба.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 12/41 |
| --- | --- | --- |

Рисунок  14.

1 – Передостання панель воріт,  2 – Направляючий ролик,  3 – Вертикальний лабіринт воріт (стіна).

Рисунок  15.

1 – Остання панель воріт (встановлюється після монтажа направляючого ролика і лабіринта стіни),               2 – Направляючий ролик,  3 – Вертикальний лабіринт воріт,  4 – Вертикальный лабиринт стіни,                       5 – Вспучуючий ущільнювач 2x20 мм,  6 – Сталевий анкер.

Увага: перед встановленням, на лабіринт стіни необхідино приклеїти дві полоси вспучуючого ущільнювача 2х20мм. Вказані розміри можуть відрізнятись, в залежності від конфігурації воріт, щоб визначити дійсне місце анкеровки ролика і лабіринта, слід подвісити останню панель з лабіринтом воріт (без прикручування) і відкоригувати розміри, вказані на рисунку № 15.

Після чого приклеїти вспучуючий ущільнювач на вертикальний лабіринт воріт і прикрутити до останньої панелі за допомогою саморізів 6.3х70 мм з кроком пр. 600мм, а також 4.2x19 мм з кроком пр. 600мм (рис 16).

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 13/41 |
| --- | --- | --- |

Рисунок  16.

1 – Вертикальний лабіринт воріт,  2 – Саморіз  по металлу 6.3x70 з кроком пр. 600 мм,

3 – Саморіз  по металлу 4.2x19 через кожні 600 мм.

На останньому етапі монтажа закріпити з обох сторін полотна воріт нижній з’єднувальний елемент за допомогою саморізів  по металлу 4.2х19 мм (рис. 17).

Рисунок  17.

1 – Панель,  2 – Нижній з’єднувальний елемент,  3 – Саморіз  по металлу 4.2x19 з кроком 600 mm

Нижній з’єднувальний елемент виконує також функцію направляючих для направляючого ролика. Зазор між підлогою та нижнім краєм відкатних воріт повинен складати не більше 20 мм.

4.5.  ВЕДЕННЯ СТАЛЕВИХ ТРОСІВ

Сталевий трос, попнредньо закріплений до ходової каретки першої панелі, слід провести через ролики консолі ведення тросу (рис. 18), протягнути через ролики противаги та закріпити на консолі ведення  тросу або противазі. В залежностиі від ширини та висоти воріт сталевий трос слід проводити через два або три (ширина значно більша за висоту)  ролика консолі ведення тросу та противаги.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 14/41 |
| --- | --- | --- |

Рисунок  18.

1 – Консоль ведення троса,  2 – Трос,  3 – Противага.

Сталеві троси слід проводити „під” всіма ходовими каретками чергових панелей (у випадку двостулкових воріт). Довжина тросу повинна бути підібрана таким чином, щоб після закривання воріт, противага не опускалась на підлогу.

Урівноважити противагу так, щоб забезпечити плавне функціонування воріт.

4.6.  МОНТАЖ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО РЕГУЛЯТОРА ШВИДКОСТІ ЗАКРИВАННЯ (ЕРШЗ), АБО

РЕГУЛЯТОРА ЩВИДКОСТІ ЗАКРИВАННЯ (РШЗ).

Електромагнітний регулятор швидкості закрывания воріт (ЕРШЗ) застосовується для воріт, площа котрих превищує 6 м2. Для воріт площа яких менше 6 м2 застосовується електромагнитний тримач і амортизатор.

Консоль ЕРШЗ прикрутити в кінці до направляючої рейси болтами М6 з гайками (рис. 19). Після чого, на рівні останньої панелі воріт, на направляючій рейсі встановити зворотню консоль ЕРШЗ (рис. 19). Після її установки на останній панелі воріт біля ходової каретки закріпити кронштейн кріплення тросу ЕРШЗ (рис. 20). Через кронштейн ЕРШЗ протягнути потаток сталевого тросу і закріпити його з допомогою зажимів. Що входять у комплект. Далі трос протягнути через звортню консоль і через консоль ЕРШЗ, що знаходиться в кінці направляючого рейса. Кінець тросу закріпити зажимами до натяжного болта М6 з кольцем. Натяжний болт вставити в кронштейн креплення троса ЕРШЗ та  за допомогою гайки М6 виконати відлповідний натяг тросу. Після натяжки тросу, для забезпечення саморозкручування натяжного болта, закріпити його за допомогою контрогайки. На консолі ЕРШЗ закріпити, за допомогою гайок М10, гумовий відбійник та відповідно відрегулювати його.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 15/41 |
| --- | --- | --- |

Рисунок  19.

1 – Консоль кріплення тросу (встановлюється на початку рейси),  2 – Зворотня консоль ЕРШЗ,

3 – Кронштейн кріплення тросу ЕРШЗ, (кріпиться до останньої панелі біля ходової каретки),

4 – Консоль ЕРШЗ (кріпиться  в кінці направляючої рейси воріт).

Рисунок  20.

1 – Кронштейн кріплення тросу ЕРШЗ,  2 – Зворотня консоль ЕРШЗ.

Регулювання швидкості закривання воріт відбувається за допомогою прокручування кришки електромагнітного регулятора швидкості закривання. Швидкість самостійного переміщення воріт під час закривання повинна бути менше 0.08 m/s і не більше 0.2 m/s. Полотно воріт повинно пересуватись плавно, з постійною швидкістю, без торможення під час руху.

У воротах площа котрих менше 6 м2 ЕРШЗ не застосовується. Регулювання швидкості закривання воріт відбувається за допомогою врівноваження противаги.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 16/41 |
| --- | --- | --- |

Як варіант можлива комплектація воріт Регулятором Швидкості Закривання РШЗ та Електро Магнітним тримачем ЕМ.

Гвинтами М8 з гайками прикріпити до коробки що замикає рейсу, на початку направляючої рейси, РШЗ (рис. 21). Сталевий трос, попнредньо закріплений до ходової каретки першої панелі, слід провести через ролики РШЗ (рис. 22), протягнути через ролики противаги та закріпити на коробці що замикає рейсу або противазі. Регулювання швидкості закривання воріт відбувається за допомогою регулювального гвинта розташлваного з низу РШЗ.

Рисунок  21.

1 – Притворний елемент,  2 – Коробка, що замикає рейсу,  3 – Направляюча рейса,  4 – Гвинт M8,

5 – Підкладка довжиною бл. 25 мм,  6 – Регулятор Швидкості Закривання (РШЗ).

Отвори в коробці, що замикає рейсу: a – отвори для тросу,  b – отвори для кріплення РШЗ,  c – отвори для кріплення комплекту перенесення тросу.

Рисунок  22.

1 – Ходова каретка,  2 – Сталевий трос,  3 – Коробка, що замикає рейсу,  4 – Регулятор швидкості закривання (РШЗ),  5 – Противага.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 17/41 |
| --- | --- | --- |

4.7.  КРІПЛЕННЯ АМОРТИЗАТОРА / ГУМОВОГО ВІДБІЙНИКА

Слід закріпити амортизатор до кронштейна амортизатора, який попередньо закріплений до першої панелі. До направляючої рейси прикрутити самонарізами (або приклепати заклкпками) відбійник амортизатора (рис. 23). Відповідно відрегулювати амортизатор.

Рисунок  23.

1 – Амортизатор,  2 – Кронштейн кріплення амортизатора,  3 – Відбійник амортизатора,  4 - Панель, 
5 – Направляюча рейса.

У випадку комплектації воріт гумовим відбійником закріпити опорний елемент гумового відбійника до каретки першої панелі. Потім закріпити гумовий відбійник до кронтейшну кріплення відбійника і,прикладаючи до опорного елементу, відміряти місце для кріплення кронтейшна до направляючої рейси (рис. 24). Кронтейшн відбійника встановити на направляючій рейсі за допомогою болтів М6 і гайок. Відрегулювати відповідним чином гумовий відбійник.

Рисунок  24.

1 – Консоль ведення тросу,  2 – Кронштейн кріплення гумового відбійника,  3 – Опорний елемент відбійника.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 18/41 |
| --- | --- | --- |

4.8.  МОНТАЖ КОЖУХА ПРОТИВАГИ ТА КОЖУХА НАПРАВЛЯЮЧОЇ РЕЙСИ

По закінченню всіх робіт пов’язаних з веденням сталевих тросів та врівноваженням противаги, слід закріпити кожух противаги за допомогою сталевих анкерів та самонарізів (рис. 25).

Рисунок  25.

1 – Кожух противаги,  2 – Сталевий анкер (3шт. на кожух),  3 – Самонаріз  по металу 4.2x19 через кожні

250 мм,  4 – Притворний елемент,  5 – Кутовий профіль для кріплення кожуха противаги.

Кожух направляючої рейси слід закріпити самонарізами до кронштейнів кріплення рейси (рис. 26).

Рисунок  26.

1 – Кожух направляючої рейси,  2 – Кронштейн кріплення навправляючої рейси.

Увага: Кожух заповнений гіпсокартоннимим плитами тільки для воріт EI120.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 19/41 |
| --- | --- | --- |

4.9.  ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОХІДНИХ ДВЕРЕЙ (КАЛІТКИ)

1.  Перед початком монтажу воріт розмістити кутові з’єднувальні елементи на панелі, що розташовується над каліткою (з’єднувальні елементи розміром 200х200 мм вставити під гіпсокартонну плиту, котрою заповнена панель, спершу не прикручуючи до С-профиля панелі).

2.  Приступити до стандартного монтажу воріт. Замонтувати всі панеліі на направляючій рельсі. Стягнути панелі спеціальним стяжним ременем, панелі з’єднати за допомогою верхнього з’єднуючого елемента болтами М12х40мм.

3.  Після стягування воріт ременем закріпити кутові з’єднувавльні елементи самонарізами по металу, починаючи від шпунта панелі, а далі до панелі розтащованої над прохідною каліткою. В гіпсокартонних плитах просвердлити отвір наскрізь Ø25mm для можливості прикручування самонарізів.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 20/41 |
| --- | --- | --- |

4.  Дверну коробку заповнити гіпсокартонними плитами 15x43mm, далі дверну коробку приставити до поверхні воріт. Установити паралельно лаги дверної коробки, зберігаючи горизонталь і вертикаль верхньої перемички, перевірити чи не скручені профілі дверної коробки.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 21/41 |
| --- | --- | --- |

5.  По закінченню регулювання дверну коробку закріпити до панелі самонарізами по металу Ø4.2x13 в місцях підготовлених отворів.

6.  В середені дверної коробки розташувати дві гіпсокартонні плити 12.5x60mm, після чого дверну коробку закріпити до шпунту панелі самонарізами Ø4.2x38 в підготовленних отворах.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 22/41 |
| --- | --- | --- |

7.  До нижньої частини дверного полотна закріпити самонарізами направляючий профіль для роликів

8.  Встановити дверне полотно в дверну коробку, відрегулювати на петлях 3D. Перевірити правильність закривания стулки.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 23/41 |
| --- | --- | --- |

9.  До шпильок М6 розташованих в стулці прикрутити спеціальні ригелі (5 шт). Приклеїти вспучуючий ущільнювач по вертикальним і верхньому горизонтальному краям дверного полотна.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 24/41 |
| --- | --- | --- |

10.  Перед закриттям дверей перевірити, чи знаходяться ригеля в тій самій осі, що і пази в дверній коробці і чи працюють відповідно. У випадку необхідності відрегулювати ригеля.

11.  Дверну коробку заповнити полосами гіпсокартона: 12.5x80mm і 12.5x105mm.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 25/41 |
| --- | --- | --- |

12.  З протилежної сторони від петель закріпити раму дверної коробки за допомогою самонарізів Ø4.2x13 в підготовлених отворах.

13.  Відкрити дверну стулку та наклеїти по всьому периметру дверної коробки вспучуючий (1) і графітовий (2) ущільнювач.

1

2

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 26/41 |
| --- | --- | --- |

4.10.  ЗАВЕРШАЛЬНІ ДІЇ

Слід встановити врізні ручки, електро магнітний (ЕМ) тримач (якщо входить в комплект) і по закінченню ще раз перевіритиь функціонування воріт. Щілини між коробом воріт та стіною необхідно заповнити вогнетривкою монтажно-ізоляційною піною. Зняти захисну плівку.

У випадку забудови воріт необхідно забезпечити доступ до всіх механізмів, противаги, а також до направляючої рейси шляхом розташування стін на певній відстані та встановленням в стенах відповідних ревізійних отворів.

ПРИМІТКА.  Не допускається встановлення, в світлі переміщення створки воріт, на всьому їх шляху, будь-яких предметів, перешкоджаючих чи сповільнюючих свобідне закриття створки. Це також відноситься і до щіток маскуючих кишеню, в котрій у відкритому положенні знаходиться полотно. Під час руху полотна, щітки не можуть мати контакт з полотном. Неполадки, що виникли через ігнорування даного правила, не підлягають гарантії.

5. МОНТАЖ ДВОПІЛЬНИХ ВОРІТ

У випадку двопільних воріт замість елементу притвору кріпляться два вертикальні лабіринти. Монтаж воріт здійснюється так само, як і однопільних воріт. До одного з полотен слід закріпити вертикальний з’єднуючий елемент (H-подібний профіль) і профіль притвору з приклеєним вспучуючим ущільнювачем  2х20 мм (рис. 27).

У комплект до двопільних воріт входять: 2 шт. ЕРШЗ воріт, або 2 шт. РШЗ та 2 шт електромагнітних тримачів, 2 шт. противаг, 2 шт. амортизаторів/гумових упорів (що поставляються по вибору), 2 шт. кожухів противаги (у формі „u-профіля”).

Сталеві троси кріпляться до ходових кареток перших панелей (рис. 27).

Рисунок  27.

6. МОНТАЖ ОДНОПІЛЬНИХ ВОРІТ З ПЕРЕНЕСЕНОЮ ПРОТИВАГОЮ

Якщо на стіні з боку притвору немає достатньої кількості вільного місця, слід перенести противагу на іншу сторону (рис. 28). Сталевий трос провести через консоль перенесення тросу, що встановлюється усередині направляючої рейси з боку притвору (рис. 29. рис. 30, рис. 31 ).

Рисунок  28.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 27/41 |
| --- | --- | --- |

Рисунок  29.

1 – Консоль системи переноса тросу,  2 – Консоль ведення тросу,  3 – Сталевий трос Ø 3 мм, 
4 A – Амортизатор,  4 B – Гумовий відбійник.

Рисунок  30.

1 – Консоль переноса тросу ,  2 – Направляюча рейса, 3 – Сталевий трос.

Рисунок  31.

1 – Ходова каретка,  2 – Направляюча рейса,  3 – Сталевий трос,  4 – Консоль переноса тросу,  5 – Панель.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 28/41 |
| --- | --- | --- |

7. МОНТАЖ ВОРІТ З ТОРЦЕВИМ ПРИТВОРОМ

Торцевий притвір кріпиться до стіни, перпендикулярної напряму руху воріт (рис. 32). В цьому випадку необхідним є перенесення противаги – консоль перенесення троса слід встановити у середині направляючої рейси (рис. 33, рис. 34). Торцевий притвор зменшує розмір проходу в світлі на 110 мм.

Рисунок  32.

1 – Торцевий притвір,  2 – Сталевий анкер.

Рисунок  33.

1 – Консоль переноса тросу,  2 – РШЗ або консоль ведення тросу,  3 – Сталевий трос,  4A – Амортизатор,

4B – Гумовий відбійник.

Рисунок 34.

1 – Консоль перенесення тросу,  2 – Направляюча рейса,  3 – Сталевий трос.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 29/41 |
| --- | --- | --- |

8.  МОНТАЖ ВОРІТ ДО ПЕРЕКРИТТЯ

У випадку відсутності перемички, ворота монтуються до перекритию. Направляюча рейса підвішується за допомогою спеціальних кронштейнів (кронштейни приварені до направляючої рейси з кроком 800 мм), після чого вся конструкція закривається кожухом з гіпсокартонними плитами (рис. 35, рис. 36). Панелі слід з’єднувати в проємі воріт.

Рисунок 35.

Рисунок  36.

1 – Кожух з гіпсокартонними вогнестійкими плитами,  2 – Сталеві анкера,  3 – Самонарізи по металлу 4.2x19

через кожні 250 мм.

9.  УМОВИ ГАРАНТІЇ

1.  „ASSA ABLOY Mercor Doors” надає 12 місячну гарантію на придбані вироби, якщо інший період гарантії не

встановлений в окремому договорі.

2.  Виявлені у цей період недоліки, які унеможливлюють правильне функціонування виробу, будуть усунені

протягом 21 дня від дати повідомлення про недоліки.

3.  Гарантія автоматично буде продовжена на період від дати повідомлення до закінчення гарантійного

ремонту.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 30/41 |
| --- | --- | --- |

4.  Якщо у виробах, що є на гарантії, будуть виявлені вдефекти, що не дозволять подальшу експлуатацію, їх

буде замінено новими.

5.  Гарантія не стосується дій, які повинен виконувати сам споживач і які описані в даній інструкції по експлуатації виробу.

6.  Щоб забезпечити правильне функціонування воріт, а також зберегти гарантійні права, слід проводити

періодичні технічні огляди та работи по сервісному обслуговуваню воріт, як мінімум, раз на 6 месяцев на

протязі всього сроку їх експлуатації. Періодичні технічні огляди та работи по обслуговуванню повинні

проводитись фахівцями що мають дозвіл представника виробника.

7.  Виробник звільнений від гарантії і будь-яких зобов’язань у випадку, коли:

- періодичні технічні огляди та работи по сервісному обслуговуваню воріт не проводились у сроки

вказані в п. 6 або проводились лицями які не мають відповідних навиків,

- вироби механічно пошкоджені внаслідок неправильної експлуатації споживачем,

- споживач на власний розсуд здійснив модифікацію конструкції,

- виявлені дефекти є наслідком неналежного догляду, що не відповідає вимогам даної інструкції,

- виявлені дефекти є наслідком неправильного зберігання і транспортування,

- монтаж виробу споживачем було виконано не за інструкцією,

- була знята інформаційна табличка.

8.  При висловленні претензії щодо виробу, споживач покриває витрати, пов’язані з відсутніми або

пошкодженими з його вини елементами, а також вартість їх заміни.

9.  Умовою надання гарантії на термін довший ніж 2 роки є підписання сервісної угоди з ТОВ «МЕРКОР Україна».

10.   СЕРВІС

Щоб забезпечити правильне функціонування протипожежних воріт, а також зберегти права на гарантію, слід здійснювати періодичні технічні огляди воріт і проводити профілактичні заходи щонайменше один раз на 6 місяців. Після огляду пошкоджені або неробочі частини слід замінити або полагодити.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 31/41 |
| --- | --- | --- |

11.  УМОВИ ЗАБУДОВИ

Ворота mcr TLB одностулкові стандартні площею до 6 м2.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 32/41 |
| --- | --- | --- |

Ворота mcr TLB одностулкові стандартні площею більше 6 м2.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 33/41 |
| --- | --- | --- |

Ворота mcr TLB одностулкові з перенесеною противагою площею до 6 м2.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 34/41 |
| --- | --- | --- |

Ворота mcr TLB одностулкові з перенесеною противагою площею більше 6 м2.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 35/41 |
| --- | --- | --- |

Ворота mcr TLB одностулкові з торцевим притвором площею до 6 м2.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 36/41 |
| --- | --- | --- |

Ворота mcr TLB одностулкові з торцевим притвором площею більше 6 м2.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 37/41 |
| --- | --- | --- |

Ворота mcr TLB одностулкрві, монтаж до перекриття площею до 6 м2.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 38/41 |
| --- | --- | --- |

Ворота mcr TLB одностулкові, монтаж до перекриття площню більше 6 м2.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 39/41 |
| --- | --- | --- |

(пассивное полотно)

полотна

полотна

(активное полотно)

размер

размер

размер

размер

(для ворот с ЭРС)

(для ворот с держателем)

(для ворот с держателем)

(для ворот с двумя держателями)

(для ворот с двумя ЭРС)

(для ворот с ЭРС)

ходовой рельс

ходовой рельс

Ворота mcr TLB двостулкові симетричні.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 40/41 |
| --- | --- | --- |

(для ворот с ЭРС)

(активное полотно)

(пассивное полотно)

полотна

полотна

размер

размер

размер

размер

(для ворот с ЭРС)

(для ворот с двумя держателями)

(для ворот с держателем)

(для ворот с держателем)

(для ворот с двумя ЭРС)

ходовой рельс

ходовой рельс

Ворота mcr TLB двостулкові не симетричні.

|  | ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДКАТНІ СТАЛЕВІ ВОРОТА mcr TLB | Стор. 41/41 |
| --- | --- | --- |

Ворота mcr TLB двостулкові площею до 6 м2.